## ６－１表紙
配水減圧弁の水圧データ提供等業務
様式６－１
要求水準適合リスト

## ６－１
【記載要領】 | [7 empty] | （様式６－１）
・要求水準書に記載の事項について、遵守されている場合、チェック欄にて○を記載すること。
・遵守されているかの判定は、入札説明書等に関する質疑回答書の内容も理解した上で、記載すること。
・性能要件を満足していることを具体的に確認できる、事業提案書等における参照箇所を明記すること。
No. | 節 | 項 | 小項目 | 要 求 内 容 | 頁 | チェック欄 | 参照箇所 | 備考
1 | 1.総則 | (4)業務スケジュール |  | 業務スケジュールについては、製作・設置期間が令和4年7月下旬～令和5年3月31日、運管理期間が令和5年4月1日～令和10年3月31日とする。 | 2
2 | 2.機器製作・設置業務 | (1)機器開発・製作業務 | ①水圧閲覧機能 | PC、スマートフォン、タブレット等（以下、「通信機器」という。）からインターネット経由で接続し遠隔で水圧を確 認できること。 ・甲が対応できるMicrosoft Edge、Google Chrome、Safari等のうち、いずれかのウェブブラウザから閲覧できること。 （但し、Safariの場合はWindowsで利用可能なブラウザを追加すること） ・水圧は、グラフでの確認とする。 ・水圧のグラフ上には、下記の【水圧監視機能】にある監視閾値が表示されること。 | 3
3 |  |  |  | 不正なアクセスを防ぐため、接続先URLを甲の職員以外に漏らしてはならない。水圧の閲覧サイトにはパスワードを設定し、不正なログインを防ぐこと。 | 3
4 |  |  |  | Webサーバについて、ウィルス対策を施すこと。 | 3
5 |  |  |  | 水圧データのロギング間隔は5分以内とすること。 | 3
6 |  |  |  | 水圧データは1年間以上保存すること。 | 3
7 |  |  |  | ロギングした水圧データのWebサーバへの転送間隔は1時間以内とすること。 | 3
8 |  |  |  | 通信機器からウェブブラウザを使用して、CSV形式等で任意のタイミングで水圧データを取得できること。 | 3
9 |  |  | ②水圧監視機能 | 水圧の異常を検知した際に、通信機器等に対して通報機能を有すること。 ・水圧上昇及び低下方向に各々2段階の監視閾値（計4つの閾値）を設けること。なお、監視閾値については機器ごとに設定できるものとし、任意に変更できるものとする。 ・1段階目（注意段階：軽微な水圧異常）の閾値を上回った（下回った）場合、あらかじめ設定した通信機器に対し、メール等を通知すること。 ・2段階目（警報段階：大幅な水圧異常）の閾値を上回った（下回った）場合、甲が保有する通信機器、又は乙が調達・提供する通信機器若しくは回転灯等の発報装置等のうちいずれかの機器により、アラーム音にて警報を発報すること。 ・警報アラームを発報する機器は、甲が運用上、必要とする事業所に設置できるものを選定できることとし、設置個所数は最大で5カ所とする。 ・なお、甲が保有する通信機器を使用して発報する場合、タブレットを使用する場合はiOS、スマートフォンを使用する場合はAndroid OSに対応すること。 ・なお、甲の職員による認知漏れが無いよう、職員による停止操作が行われるまで警報アラームは継続発報すること。 | 3
10 |  |  |  | 2段階目の閾値を上回った（下回った）場合、甲が予め設定する時間（10～50分程度）はロギング間隔を最低1分間隔とし、Webサーバへの転送間隔を1分以内とすること。 | 3
11 |  |  |  | 水圧監視機能のON・OFFの切替が機器ごとに遠隔できること。 | 3
12 |  | (2)電波調査業務 | － | 乙は、予め調査日を甲と調整したうえで、本業務の実施に必要な電波調査を実施すること。なお、別紙１に示す業務予定地全ての調査を必ずしも実施する必要はなく、調査対象については、乙の裁量に委ねる。 また、調査の結果、電波状況等が悪く本業務の実施が困難な箇所が見受けられた場合については、甲に速やかに報告し、代替設置場所について協議するとともに、本業務の継続に最大限努めること。 | 4
13 |  | (3)機器設置業務 | － | 現地にて機器の設置・調整等を行うこと。設置に際しては、維持保全作業、消防活動に支障のない設置方法とすること。また、設置日・設置箇所については、遅くとも１ヵ月前には甲に通知すること。 | 4
14 |  | (4)アプリケーション等開発又は設定業務 | － | 乙は、（１）に示す機能を実装するために必要なアプリケーションの開発又は設定を行うとともに、神戸市所有の通信機器等にソフトウェアのインストール及び各種設定等が必要な場合、甲の職員と調整の上、インストール・設定を行うこと。ただし、iOSに対しては神戸市企画調整局デジタル戦略部にて導入するため、IPA形式でのファイルを提出すること。 | 4
15 | 3.運用管理業務 | (1)水圧データ提供業務 | － | 乙は、機器設置後の動作確認を行った上で、乙が設置するウェブサーバ、アプリケーション又は回転灯などにより、次の各号に掲げる水圧データの提供を実施すること。 ① 甲による随時の水圧閲覧（ウェブ閲覧による） ② 甲による随時の水圧データ取得（CSV形式等） ③ 乙による異常検知時の警報通知 | 6
16 |  | (2)機器・アプリケーション等の保守管理業務 | ①機器の保守管理 | 信頼性の高いサポート体制により、機器等が正常に稼動するため必要な保守作業を行うこと。 ・乙が機器やサーバ等のメンテナンスをリモートで行う場合、使用する端末や使用者を限定し第三者による不正な操作が行えないよう対策を講じること。また、使用する端末や使用者をあらかじめ甲へ報告し、変更のある場合は、速やかに甲へ報告すること。 ・乙は、機器やサーバ等に対するアクセスログ、システム稼動ログ、障害時のシステム出力ログ及び障害対応記録等のログを取得し、１年以上保存すること。また、取得したログは定期的に確認・分析を行い、結果を甲へ報告すること。 | 6
17 |  |  |  | メンテナンス作業を実施する際は、事前に甲の職員へ作業日を連絡すること。電池交換作業により、監視機能が一時的に外れる場合、その旨を伝えること。 | 6
18 |  |  |  | サーバ等を使用する場合は、システムの安定的な運用に支障をきたさないよう、停電対策、災害対策、防犯対策等が備わった環境に設置すること。 | 6
19 |  |  |  | 障害発生時の対応 ・乙は通信不良や電池残量の低下、機器の故障などデータを欠損する恐れがある障害発生を検知する仕組みを構築すること。 ・乙が異常を検知した場合、甲が別途通知する連絡先へ速やかに連絡するとともに、検知した日を含め、原則2営業日以内に初動対応をとり、5営業日以内に復旧させること。 ・甲が異常を検知した場合、乙が連絡を受けた日を含め、原則2営業日以内に初動対応をとり、原則5営業日以内に復旧させること。 ・なお、障害の復旧に5営業日を超過すると想定された場合、予備機を設置するなど、必要な措置をとること。 また、道路使用届、安全対策などに時間を要する場合は、甲乙協議の上、対応にあたること。 ・障害回復作業、保守作業の対応に際しては、実施前にその作業内容や障害の原因等を文書で甲へ報告し、実施後に障害の原因等を文書で甲へ報告すること。 ・乙は、甲の予備機を使用する必要が生じた場合、甲と協議の上、予備機を使用できるものとする。この場合、乙は使用した予備機の台数分について、予備機と同等品を乙の負担により速やかに補充すること。 ・なお、障害発生の原因が、次の各号によることが明らかな場合においては、甲の予備機を使用できるものとし、補充に要する費用は甲の負担とする。 ⅰ) 甲の帰責事由による機器の故障 ⅱ) 自然災害など乙の責めに帰すことのできない事由による機器の故障 ⅲ) 通信事業者起因による電波障害による通信不能 Ⅳ) 第三者による機器の損傷及び電波障害発生等 | 6
20 |  |  | ②アプリケーションの保守管理 | ・サポート期間が満了しても次のバージョン又は代替ミドルウェア・ソフトウェアにより水圧閲覧機能および水圧監視機能の維持が可能であること。 ・不正利用に対する対策がなされているものであること。 ・OS、ソフトウェア等に新たに発見された脆弱性を確認するため、脆弱性診断を年1回以上実施すること。 ・機能的な不具合の修正、ソフトウェア導入作業をする場合の時間やプロダクト管理方法等、業務ソフトウェア、OS、ミドルウェア等ソフトウェアに係る保守手順を定義し、サポート体制を明確にすること。 | 7
21 |  | (3)甲からの問い合わせ対応業務 | － | 乙は、運用管理業務の開始１ヵ月前までに、甲による操作運用方法を記した「操作マニュアル」及び「緊急時対応手順書」を作成し、甲の確認をとった上で、納入すること。 また、甲からの問い合わせ等に対して、速やかに対応するとともに、事象・対応内容などについて記録する こと。 | 7
22 |  | (4)報告書作成業務 | － | 運用管理業務（但し、水圧データ提供を除く）の状況をまとめた、月間報告書を作成し、当該翌月5営業日以内に甲に提出すること。報告書記載内容については、甲と協議のうえで決定すること。 また、当該月間報告書を委託契約約款第４条第２項に規定する履行届として取り扱うこととし、同条第１項に規定する検査を毎月受けること。 | 7